Investor: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Zlín, nám.T.G.Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Název stavby: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní

jazykové zkoušky Zlín - Rekonstrukce šatny

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(zpracováno dle požadavků vyhlášky 246/2001)

Datum: Únor 2024

a) seznam použitých podkladů pro zpracování

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby bylo použito těchto podkladů:

- projektová dokumentace z data: 12. 2023: „Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín – Rekonstrukce šatny“, zpracovatel: Ing. Petr Tutsch, ČKAIT 1301126

- PBŘ z data: 11. 2010: „Gymnázium a JŠ Zlín stavební úpravy, Zlín, nám. T.G.Masaryka 2734-9“, zpracovatel: Ing. Ladislav Smola, ČKAIT: 1300171

- PBŘ – dodatek č. 1 z data 8. 2011: „Gymnázium a JŠ Zlín stavební úpravy, Zlín, nám. T.G.Masaryka 2734-9“, zpracovatel: Ing. Ladislav Smola, ČKAIT: 1300171

- PBŘ z data: 9. 2016: „Gymnázium a jazyková škola Zlín – rekonstrukce 3. NP budovy školy“, zpracovatel: Ing. Ladislav Smola, ČKAIT: 1300171

- normy:

- ČSN 73 0802, ed.2 (2023) – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804, ed. 2 (2023) – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810 (2016) – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0810, OPRAVA 1 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 (2002) – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 ed. 2 (2007) – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost staveb. konstrukcí

- ČSN 73 0824 (1992) – Požárně technické vlastnosti hmot – Výhřevnost hořlavých látek

- ČSN 73 0831, ed.2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

- ČSN 73 0834 (2011) – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- ČSN 73 0845 (2012) – Požární bezpečnost staveb – Sklady

- ČSN 73 0848 (2023) – Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

- ČSN 73 0872 (1996) – Požární bezpečnost staveb – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873 (2003) – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875 (2011) – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN 07 0703 (2005) – Kotelny se zařízením na plynná paliva

- ČSN 07 0703, ZMĚNA 1 (2006) – Kotelny se zařízením na plynná paliva

- ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb

- ČSN EN – 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- ČSN 33-2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické (PV) systémy

  - Zoufal R.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 2009

  - Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

  - Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

  - Vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

  - Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

  - Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

a2) kategorizace stavby

Určení kategorie stavby dle vyhl. 460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva na základě níže uvedených parametrů:

b) popis stavby

b1) stavebně technické řešení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a rozšíření šaten v 1. NP, stávající budovy gymnázia a jazykové školy T.G. Masaryka ve Zlíně, která je postavena na parc. č. 2637, k.ú. Zlín.

Objekt byl historicky využíván pro vzdělávání a dnes slouží jako budova Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Dispoziční řešení a využití prostor se v posledním období měnilo minimálně, tomu odpovídá i charakter členění pětipodlažního trojtraktu na centrální chodu a učebny se zázemím po obou stranách ve všech podlažích. Přístup do všech podlaží je schodišti v obou štítech budovy.

V roce 2011–2012 byla realizována akce „Gymnázia a JŠ Zlín – stavební úpravy, nám. T.G. Masaryka 2734“ kterou se řešila částečná výměna vnitřní instalace a vybudování šaten (včetně EPS) a bufetu v 1. NP. Dále došlo ke zlepšení evakuace úpravou hlavního schodiště na západní straně budovy – ze kterého se stala CHÚC typu A a dále byl zřízen evakuační rozhlas a nouzové osvětlení v celé budově.

V roce 2016 byly řešeny dispoziční úpravy ve 3. NP, které se týkaly vytvoření přírodovědně-technického a jazykového centra s moderními učebnami, laboratoří biochemie a fyziky, přednáškového a výukového sálu PVaJC, malého cvičebního plánu, pracoviště robotiky a digitálních technologií včetně zázemí a vybudování VZT strojovny v přízemí.

Touto dokumentací jsou řešeny stávající prostory šaten tvořící požární úseky PÚ – N 1.1 a PÚ – N 1.2 a stávající prostor 1. NP (PÚ – N 1.4). Ve stávajících prostorách šaten dochází ke snížení počtu šatních skříněk za účelem zvýšení komfortu při pobytu v šatnách a opravě požárních uzávěrů. Dále dochází k výměně podlah v m. č. 103, 125. Protože byl snížen počet šatních skříněk v původních prostorách šaten, budou zřízeny další šatny (místnost je nově označena č. m. 132), které budou tvořit nový samostatný požární úsek PÚ – N 1.5. V objrktu nedochází k navýšení počtu osob v objektu.

Objekt je pětipodlažní, podsklepený. Objekt je osazený ve svažitém terénu. Nástup jednotek je možný z 1. PP i 1. NP.

- h = 17,20 m – nástup do objektu je v 1. NP

- h = 21,25 m – nástup do objektu je v 1. PP

Podzemní část – 1. PP je z požárního hlediska celá and terénem.

b2) materiálové řešení

Stávající stav

Nosnou konstrukci tvoří ŽB skelete s ŽB kruhovými sloupy 500 mm a betonovým žebrovým stropem. Obvod a vnitřní vyzdívky jsou provedeny jako cihelné, okna i vnitřní výplně jsou dřevěné. Do nosných konstrukcí není zasahováno.

Bourací práce

Bourací práce se týkají pouze vnitřních prostorů objektu (dělící příčky a otvory do nich). Zásahy do nosných konstrukcí ani do obvodového pláště budovy a jeho vzhledu se neprovádějí.

Vlastní bourací práce budou prováděny v minimálním rozsahu a bude se jednat především o tyto práce:

  - demontáž stávajících šatních skříněk a vybavení učebny (cca 368 ks)

  - demontáž zařizovacích předmětů (baterie a umyvadlo ve třídě), demontáž svítidel a povrchových rozvodů elektro, případně EPS-ER, v místě bouraného otvoru mezi šatnami je potřeba přemístit stávající trasu rozvodů elektro (viz.část elektro)

  - vybourání příčky 150 mm (zdivo) dle výkresů

  - vybourání otvorů pro dveře 1100/1970 (3 ks)

  - demontáž dveřních křídel pro jejich výměnu nebo repasi (8 ks)

  - demontáž dveří včetně zárubně (1 ks) - zrušení dveří

  - stržení PVC z prostoru stávající učebny (rozšíření šatny) a místnosti 103 a 125 (výměna nášlapné vrstvy na chodbě), včetně očištění podkladu

  - drobné prostupy pro instalace dle potřeby profesí

  - začištění stropů a stěn

  - zvětšení otvoru pro dveře 900 mm na přístupu do WC pro T.P. ve 2.NP - střed

  - nadpraží vybouraných otvorů vyztužit prefa nosníky nebo ocel. nosníky HEA 100

  - prosklené stěny v horní části příček zachovat

Navrhovaný stav

Do nosných konstrukci a obvodových výplní není zasahováno.  Dále není zasahováno do konstrukcí schodiště a komunikačních uzlů.

Příčky

Nové příčky jsou navrženy lehčené pórobetonové, v případě nevhodného přitížení mimo žebra stropu použít SDK (odkonzultuje TDI s NPÚ), tl. 150 mm se zvukovou minerální izolací a požární odolností. Dozdívky otvorů jsou provedeny podle potřeby z plných cihel P10/P15 nebo děrovaných P8/P10.

Podhledy

V upravovaných prostorách budou provedeny opravy stávajících podhledů – štukové omítky, která bude plošně vyspravena štukem po odstranění původních maleb a provedení nových instalací.

Povrchy konstrukcí

Nové stěny opatřit štukovou omítkou, stávající povrchy s omítkou očistit, vyspravit cca 25 % + finální štuk (pod malby). V místech soklů vyrovnat podklad vystěrkováním dle potřeby.

Podlahy

V prostoru rozšíření šatny (č.m.132, 133) bude položena nová keramická dlažba. Ve stávající části šaten bude stávající dlažba řádně očištěna a případné poškození vlastní dlažby nebo spárování opraveno. V prostoru chodby a bufetu (č.m.103 a 125) bude vyměněna stávající nášlapná vrstva PVC za novou (uvažuje se PVC nebo obdoba - linoleum) + PVC soklík min.70 mm.

Výplně otvorů

Do stávající vnějších výplní (okna a prosklené stěny) se nezasahuje.

Ve stávajících prostorách šaten budou vyměněny plné hladké požární dveřní křídla včetně kování, v současné době jsou značně opotřebované vlivem provozního zatížení. Výměna proběhne za stejný typ (EW 30 DP3-C, PK ... paniková hrazda ve směru úniku), zárubně zachovat a opatřit novým nátěrem.

V novém prostoru šaten budou osazeny nové plné hladké požární dveře 1100/1970 EW 30 DP3-C, S200, PK (paniková hrazda ve směru úniku, kouřotěsné), do dělícího prostoru č.m.133 pak dveře EW 30 DP3 (600/1970). Dveře jsou osazeny včetně kovové FeZn zárubně a opatřeny bílým nátěrem.

V prostoru stávající učebny je stěna ze strany chodby od výšky cca 2250 mm po stropní konstrukci doplněna vnitřní dřevěnou prosklenou stěnou (nadsvětlíkem). Tento systém bude i nadále zachován – s ohledem na PBŘ objektu je však ze strany budoucí šatny instalovat pevnou požární prosklenou předstěnu EI 45 DP1 s hliníkovým rámem, a to v ploše celého zasklení.

Do stávajících nadsvětlíků s požární odolností ve stávající části šaten se nezasahuje.

Konstrukční systém objektu se posuzuje podle ČSN 73 0802, čl.7.2.8 a) jako nehořlavý.

c) rozdělení stavby do požárních úseků

Objekt byl postaven před platností kodexu norem požární bezpečnosti staveb, objekt byl postaven ve 30. letech 20. století.

V roce 2011–2012 byla realizována akce „Gymnázia a JŠ Zlín – stavební úpravy, nám. T.G. Masaryka 2734“ kterou se řešila částečná výměna vnitřní instalace a vybudování šaten (včetně EPS) a bufetu v 1. NP. Dále došlo ke zlepšení evakuace úpravou hlavního schodiště na západní straně budovy – ze kterého se stala CHÚC typu A a dále byl zřízen evakuační rozhlas a nouzové osvětlení v celé budově.

V roce 2016 byly řešeny dispoziční úpravy ve 3. NP, které se týkaly vytvoření přírodovědně-technického a jazykového centra s moderními učebnami, laboratoří biochemie a fyziky, přednáškového a výukového sálu PVaJC, malého cvičebního plánu, pracoviště robotiky a digitálních technologií včetně zázemí a vybudování VZT strojovny v přízemí.

Touto dokumentací jsou řešeny stávající prostory šaten tvořící požární úseky PÚ – N 1.1 a PÚ – N 1.2 a stávající prostor 1. NP (PÚ – N 1.4).

Ve stávajících prostorách šaten dochází ke snížení počtu šatních skříněk za účelem zvýšení komfortu při pobytu v šatnách a výměna stávajících požárních uzávěrů. Dále dochází k výměně podlah v m. č. 103, 125. Vzhledem k tomu, že se dle ČSN 73 0834, čl. 3.2 nejedná o změnu užívání prostoru a nedojde ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg.m-2 (beze změn – využití prostoru zůstává stejné) nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob v řešeném prostoru o více než 20%, (dochází ke snížení počtu osob), nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu (beze změn) a nedochází k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy (nedochází k vyšším požárním rizikům, případně změně skupiny výrob a skladů na vyšší stupeň), ani nedochází ke změně objektu nástavbou nebo přístavbou, případně k jiným podstatným změnám, lze požární úsek posuzovat podle ČSN 73 0834 – změna stavby skupiny I.

Protože byl snížen počet šatních skříněk v původních prostorách šaten, budou zřízeny další šatny (místnost je nově označena č. m. 132), které budou tvořit nový samostatný požární úsek PÚ – N 1.5.

Dle kapitoly 3.5 ČSN 730834 – PBS – Změny staveb se nejedná o změnu stavby skupiny III. Předmětem změny staveb skupiny III je:

a) objekt, který se mění nástavbou nebo vestavbou o více než: 1) jedno užitné podlaží, pokud jsou v těchto podlažích prostory pro ubytování skupiny budov OB3 a OB4 (ČSN 73 0833), shromažďování (ČSN 73 0831), zdravotnická zařízení (ČSN 73 0835), nebo prostory pro výrobu a provoz či skladování skupiny 5 a 7 (ČSN 73 0804 a ČSN 73 0845);

2) dvě užitná podlaží v ostatních případech; nebo

→ Nesplněno – nedochází k nástavbě objektu.

b) objekt, který se mění přístavbou, jejíž celková půdorysná plocha je větší než 50 % zastavěné plochy stávajícího objektu a současně větší než 50 m2; nebo

→ Nesplněno – nedochází k přístavbě

c) vícepodlažní objekt, v němž se nahrazují (vyměňují, rozšiřují) stropní konstrukce v rozsahu větším než 75 % původní celkové podlahové plochy objektu (v případech, kde se nahrazují stropní konstrukce konstrukcemi stejného nebo vyššího druhu (např. konstrukce druhu DP2 se nahrazují konstrukcemi druhu DP1) a z hlediska požární bezpečnosti nedochází k jiným změnám, mohou se tyto náhrady bez ohledu na jejich rozsah posuzovat jako změna stavby skupiny II.)

→ Nesplněno – Do stávajících stropních konstrukcí není zasahováno.

Požární úsek je posouzen podle ČSN 73 0834, čl. 3.4 jako změna stavby skupiny II.

Objekt je rozdělen do následujících požárních úseků:

1.PP

PÚ – N 01.1 – UPS (m. č. 020) – beze změn

PÚ – N 01.2 – Strojovna VZT – beze změn

PÚ – N 01.3/N5 – Schodiště CHÚC typu A – beze změn

PÚ – N 01.4 – 1. PP – Stávající prostory – beze změn

1.NP

PÚ – N 1.1 – Šatny žáků – změna stavby sk. I.

PÚ – N 1.2 – Šatny žáků – změna stavby sk. I.

PÚ – N 1.3/N5 – Schodiště CHÚC typu A – beze změn

PÚ – N 1.4 – 1.NP – stávající prostor – změna stavby sk. I.

PÚ – N 1.5 – Šatny žáků – nový PÚ – změna stavby sk. II

2.NP

PÚ – N 2.1 – 2.NP – stávající prostor – beze změn

3.NP

PÚ – N 3.1 – 3.NP – stávající prostor – beze změn

4.NP

PÚ – N 4.1 – 4.NP – stávající prostor – beze změn

5.NP

PÚ – N 5.1 – 5.NP – stávající prostor – beze změn

# d1) hodnocení změny stavby skupiny I – PÚ – N 1.1, PÚ – N 1.2, PÚ – N 1.4

Podle ČSN 73 0834 – změna staveb skupiny I, čl. 3.3:

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení stavebních konstrukcí:

- obvodové stěny: beze změn,

- nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu: beze změn

- podhledy: v upravovaných prostorách budou provedeny opravy stávajících podhledů – štukové omítky

- požární strop: beze změn

- požárně otevřené plochy: beze změn

- požární dveře: dochází k výměně stávajících požárních dveří za nové se stejnou původně požadovanou požární odolností EW 30 DP3-C, PK s panikovým kování dle ČSN EN 1125

- výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci záměny nebo obnovy může být nově zřízeno:

- strojovna osobních výtahů – nenavrhuje se

- vnější osobní nebo lůžkový výtah – nenavrhuje se

- strojovna VZT – nenavrhuje se

- kotelna – nenavrhuje se

- hygienické zařízení – nenavrhuje se

- vodovod, kanalizace, ústřední vytápění – nenavrhuje se

- solární panely umístěné na střešním plášti stávajících objektů – nenavrhují se

- dodatečné vnější izolace – nenavrhuje se

- záměna, výměna nebo obnova technologického zařízení – nenavrhuje se

- změna vnitřního členění prostorů, prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 může vzniknout rozdělením původně většího prostoru – dochází k drobným dispoziční změně v m. č. 110 (dochází ke zmenšení plochy), místnost s plochou větší než 100 m2 nevzniká.

U stávajícího objektu jsou technické požadavky na změny staveb skupiny I:

- požární odolnost prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

V požárním úseku PÚ – N 1.1 a PÚ – N 1.2 dochází k výměně stávajících požárních otvorů s totožnou požární odolností EW 30 DP3-C, PH (paniková hrazda dle ČSN EN 1125). V požárních úsecích je stanoven III. SPB podle PBŘ z data: 11. 2010, navržené dveře jsou vyhovující. Požární odolnost bude doložena certifikátem.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků s třídou reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle CSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě CHÚC něco částečně chráněných únikových cest musí být vždy navrženy výrobky s třídou reakce na oheň A1, A2.

Nově navržené dveře mají třídu reakce na oheň D. Nově navržená nášlapná vrstva z keramické dlažby má třídu reakce na oheň A1 a nášlapná vrstva z PVC bude má třídu reakce na oheň Cfl.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy.

Požadavky na vnitřní shromažďovací prostory:

Podle ČSN 73 0810 čl. 5.2.3 se v konstrukcích střech, stropů a podhledů (včetně výplní jejich otvorů např. světlíky) nesmí použít hmot, které při požáru (při požární zkoušce podle ČSN 73 0865) odkapávají nebo odpadávají – v řešeném případě nejsou tyto materiály navrhovány.

Požadavky na povrchové úpravy konstrukcí dle § 19 (2), (3) vyhl. 23/2008 jsou následující a ČSN 73 0831:

- na povrchovou stavební úpravu stěn, stropů a podhledů musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň následující nejméně B-s1-d0 s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1  – vyhovuje.

- podlahové krytiny shromažďovacích prostorů musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1fl až Cfl - čl. 5.4.3, ČSN 73 0835. Uvedené požadavky se netýkají volně položených koberců a jiných výrobků nad podlahovými krytinami – vyhovuje.

- podhledy mohou být maximálně z třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – vyhovuje.

U povrchových úprav budou dodrženy výše uvedené požadavky. Třída reakce na oheň a index šíření plamene bude doložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklady podle vyhl. 246/2001 Sb.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost;

Beze změn.

- nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810;

Případné prostupy požárně dělícími konstrukce budou utěsnění protipožárním tmelem nebo manžetou s požární odolností EI 45 DP1.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno podle CSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků s třídou reakce na oheň B až F;

Beze změn.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou v souladu s ČSN 73 0810;

Případné prostupy požárně dělícími konstrukce budou utěsnění protipožárním tmelem nebo manžetou s požární odolností EI 45 DP1.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.);

Výměna skřínek je navržena ve stávajících požárních úsecích PÚ – N 1.1 a PÚ – N 1.2. Původně bylo v každé šatně počítáno se 400 osobami viz PBŘ z data: 11. 2010.

Nově je v požární úsek PÚ – N 1.1 instalováno 248 míst (124 ks skříněk) a v požární úsek PÚ – N 1.2 zřízeno 272 míst (136 ks skříněk).

Dochází ke snížení počtu osob v uvedených požárních úsecích, a to za účel zvýšení komfortu při pobytu v šatnách.

Navržené změny nezhoršují původní stav. Navazující únikové cesty jsou vyhovující.

V prostoru je dodržen únik 2 směry z každého místa š. min. 1100 mm.

- je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružené normy jmenovité vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazů navrženy pro III stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavku na požárně dělicí konstrukce oddělující požární Usek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

Nevyskytuje se.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny povodní parametry zařízení umožňující proti požární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části, objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidržených norem.

Příjezdové komunikace

Příjezdové komunikace jsou řešeny níže viz kap. j)

Zásobování požární vodou

Zásobování požární vodou je řešeno níže viz kap. i).

Počet PHP

Počet přenosných hasících přístrojů je řešeno níže viz kap. k).

Elektroinstalace

Do elektroinstalace se nezasahuje.

Elektronická požární signalizace

Do EPS se nezasahuje, řešení EPS v objektu níže, viz kap. n.1)

d) stanovení požárního rizika – PÚ – N 1.5

PÚ – N 1.5 – III. SPB – Šatny žáků SP1,5; VP1 (EPS)

| číslo | název místnosti |  |  |  | plocha Si | pn |  | an |  | ps | výška hi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | Šatna 3/ 85 dvouskříněk |  |  |  | 52,80 | 75,0 |  | 1,10 |  | 5,00 | 3,95 |  |
| Celková plocha PÚ: |  |  | 52,80 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S= |  | 52,80 m² | an= | 1,10 |  |  | a= |  | 1,09 |  |  |  |
| So/S= |  | 0,206 | as= | 0,90 |  |  | b= |  | 0,69 |  |  |  |
| hs= |  | 3,95 m | pn= | 75,00 kg/m² |  |  | c= |  | 1,00 |  |  |  |
| ho= |  | 1,90 m | ps= | 5,00 kg/m² |  |  | p= |  | 80,00 kg/m² |  |  |  |
| ho/hs= |  | 0,48 | n= | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | k= | 0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pv = |  | 80 * 1,09 * 0,69 * 1 = |  | 60,46 kg/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otvory v obvodových konstrukcích PÚ. šířka; výška; počet; So; So*√ho; So*ho. 2,86; 1,9; 2; 10,87; 14,98; 20,65. Celkem; 10,87; 14,98; 20,65. |
| Požární výška objektu h = 21,25 m |  |  |  | Konstrukční systém: |  |  |  |  | nehořlavý |  |  |  |
| Požární zatížení je do 90 kg/m2 |  |  |  | Stanoven SPB: |  |  |  |  | III. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dle ČSN 73 0834, čl. 5.3.1 b2) |  |  |  |
| Mezní rozměry PÚ pro a = 1,09 jsou 55,94 x 36,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečné největší rozměry PÚ jsou 9,08 x 6,05 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší počet užitných podlaží PÚ: z1 = 180/pv = 180/60,46 = 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 podlaží ≥ 1 podlaží – skutečnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e) posouzení stavebních konstrukcí

Podle ČSN 73 0802, čl. 8.7.1 u objektů, které mají 3 a více užitných nadzemních podlaží musí požárně dělící a nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu vykazovat požární odolnost nejméně 30 minut. Toto neplatí pro poslední NP a prostory bez požárního rizika.

V požárním úseku PÚ – N 1.5 – Šatny žáků SP1,5; VP1 (EPS) je dosažen III. stupeň požární bezpečnosti. V tomto stupni jsou na stavební konstrukce kladeny následující požadavky – ČSN 73 0802 – tab. 12:

| číslo | název | konstrukce | požadovaná odolnost | skutečná odolnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e1.1 | požární stěny | Stávající cihelná příčka tl. 150 mm, omítaná, dle tab. 6.1.1* Nově navržené příčky keramických tvárnic min. tl. 125 mm, omítaná, dle tab. 6.1.1* Nově navržené SKD příčky, požadovaná požární odolnost bude doložena certifikátem Předstěna stávajícího zasklení – fixní okno – požadovaná požární odolnost bude doložena certifikátem | EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 | EI 180 DP1 EI 90 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 |
| e1.2 | požární stropy | Stávající ŽB žebrovaná deska – skutečná požární odolnost uvedena v PBŘ z data: 11. 2016 | REI 45 DP1 | REI 60 DP1 |
| e2 | požární uzávěry otvorů | Nové dveře vedoucí ze shromažďovacího prostoru – požární odolnost bude doložena certifikátem Dveře vedoucí do PÚ bez požárního rizika (dveře trvale uzamčené, bez samozavírače) – požární odolnost bude doložena certifikátem | EW 30 DP3-C-S200, PH EW 30 DP3 | EW 30 DP3-C-S200, PH EW 30 DP3 |
| e3 | obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu | Stávající cihelné stěny tl. 325 mm, dle tab. 6.1.1* | REW 45 | REW 180 DP1 |
| e4 | nosné konstrukce střech | - | - | - |
| e5 | nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu (poslední podlaží) | Stávající ŽB sloupy Ø 500 mm – skutečná požární odolnost uvedena v PBŘ z data: 11. 2016 Stávající průvlaky v = 250 mm, š . min., 250 mm, krytí výztuže 20 mm – skutečná požární odolnost uvedena v PBŘ z data: 11. 2016 | R 45 DP1 R 45 DP1 | R 60 DP1 R 60 DP1 |
| e6 | nosné konstrukce vně požárního úseku zajišťující stabilitu objektu | - | - | - |
| e7 | nosné konstrukce uvnitř požárního úseku nezajišťující stabilitu objektu | - | - | - |
| e8 | nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku | - | - | - |
| e9 | konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku | - | - | - |
| e10 | instalační šachty | - | - | - |
| e11 | střešní pláště | - | - | - |

* Konstrukce je posouzena dle publikace ZOUFAL.R. a kol. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů,. Praha: Pavus, a.s., 2009., popř. dle výrobce.

Podle ČSN 73 0802, čl. 8.4.8 musí být u objektu navrženy vodorovné a svislé požární pásy – objekt má h > 12 m. Vodorovné pásy tvoří stávající obvodové zdivo tl. 325 mm v šířce min. 900 mm – REI 180 DP1. Svislé požární pásy jsou podle ČSN 73 0802, čl. 8.4.10 jsou nahrazeny sousedními prostory – bez požárního rizika (tj. m. č. 131 a 133) široké min. 1500 mm – vyhovuje.

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky 	nebo ucpávky, nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami s třídou reakce na 	oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy 	konstrukcemi okolo CHÚC (nebo požárních příp. evakuačních výtahů) a zároveň:

- se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou, stropem) a jedná 	se o maximálně 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou. 	Potrubí musí mít třídu reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr 	potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být 	nehořlavé (tř. reakce na oheň A1, A2) a to s přesahem 500 mm na obě strany.

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace 	(bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí 	být nejen se zděné nebo betonové konstrukci, ale i v SDK nebo sendvičové konstrukci. 	Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. Pokud 	bude v sendvičové konstrukci proveden větší otvor, než je průměr kabelu (montážní 	otvor), je nutné provést opatření podle bodu a)

Podle bodu b) se posuzují samostatně prostupy, mezi nimiž je vzdálenost minimálně 	500 mm.

Případné prostupy požárním stropem, příp. stěnou nesplňující bod b) budou utěsněny požární manžetou EI 45 DP1. Případný svazek kabelů bude utěsněn požárním tmelem EI 45 DP1.

f) zhodnocení navržených stavebních hmot

Navržené hmoty jsou třídy reakce na oheň A1, A2. Vnitřní dveře jsou dřevěné, třídy reakce na oheň D. Nášlapná vrstva podlahy je z keramické dlažby s třídou reakce na oheň A1.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy.

Požadavky na únikové dveře se shromažďovacího prostoru:

- se musí otevírat otáčením křídel v postranních závěsech nebo v čepech ve směru úniku a kolem dveří nesmí být vytvořeny niky obrácené proti směru úniku,

- musí být vybaveny panikovou funkcí – dle ČSN EN 1125,

- dveře musí být dveře opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (min. 0,06 m2),

- jmenovité rozměry dveřního křídla nemají přesahovat šířku 1 1000 mm a výšku 2 100 mm a jeho hmotnost nemá být více než 100 kg – vyhovuje. Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni.

Požadavky na vnitřní shromažďovací prostory:

Podle ČSN 73 0810 čl. 5.2.3 se v konstrukcích střech, stropů a podhledů (včetně výplní jejich otvorů např. světlíky) nesmí použít hmot, které při požáru (při požární zkoušce podle ČSN 73 0865) odkapávají nebo odpadávají – v řešeném případě nejsou tyto materiály navrhovány.

Požadavky na povrchové úpravy konstrukcí dle § 19 (2), (3) vyhl. 23/2008 jsou následující a ČSN 73 0831:

- na povrchovou stavební úpravu stěn, stropů a podhledů musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň následující nejméně B-s1-d0 s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1  – vyhovuje.

- podlahové krytiny shromažďovacích prostorů musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1fl až Cfl - čl. 5.4.3, ČSN 73 0835. Uvedené požadavky se netýkají volně položených koberců a jiných výrobků nad podlahovými krytinami – vyhovuje.

- podhledy mohou být maximálně z třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – vyhovuje.

Konstrukce sousedící s PÚ, který je posouzený podle ČSN 73 0831 jako shromažďovací prostor.

Podle ČSN 73 0831 čl. 5.2.5 nesmí mít tepelně izolační vrstvy z plastických hmot v těch částech, které souvisí se shromažďovacím prostorem a únikovými cestami, tj. tepelná izolace musí být provedena s fasádního systému z hmot stupně hořlavosti DP1 – vyhovuje.

* nosné konstrukce stropní nebo střešní konstrukce shromažďovacích prostorů musí vykazovat požární odolnost s dobou odpovídající minimálně dvojnásobné době evakuace, minimálně však 15 minut,

* konstrukce visutých lávek a jiných pracovních, montážních plošin musí být druhu DP1,

* v konstrukcích střech, stropů a podhledů (vč. výplní jejich otvorů) nesmí být užito hmot při požáru odkapávajících či odpadávajících a mohou ohrožovat osoby ve shromažďovacím prostoru. To se však nevztahuje na konstrukce nebo jejich výplně klasifikované jako E15 - IncSlow dle teplotní křivky pomalého zahřívání (čl. 4.3 ČSN EN 13501-2+A1:2010) a na hmoty užité pro osvětlovací tělesa v případě že jejich plocha není větší než 15% podlahové plochy SP,

* tepelně izolační vrstvy střešních plášťů nebo podhledů nad SP musí být z hmot s třídou reakce na oheň A1, A2 nebo B, nebo musí být od SP požárně odděleny konstrukcemi DP1 EI 15 - IncSlow. Případné dutiny mezi stěnou a obkladem nesmí být spojité (nepřerušené), přerušení musí být max. po 3 m materiálem s tř. reakce na oheň A1, A2 nebo B např. plechový profil apod.,

* vnější tepelné izolace obvodových stěn musí být z konstrukcí s třídou reakce na oheň A1, A2 s povrchovou úpravou s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1,

* v SP, ve kterých jsou z provozních důvodů zabudovány lavice nebo sedadla, musí jejich konstrukce být nejméně z výrobků třídy reakce na oheň D, aniž by šlo o termoplasty – nenavrhuje se. Stanovená třída reakce na oheň se netýká povrchových úprav sedadel, židlí.

U povrchových úprav budou dodrženy výše uvedené požadavky. Třída reakce na oheň a index šíření plamene bude doložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklady podle vyhl. 246/2001 Sb.

g) únikové cesty

g1) možnosti evakuace osob

PÚ – N 1.5 – III. SPB – Šatny žáků SP1,5; VP1 (EPS)

Z požárního úseku je evakuace umožněna po nechráněné únikové cestě jedním směrem a následně navazuje na stávající únikové cesty sousedními požárními úseky více směry.

g2) obsazení objektu osobami – ČSN 73 0818

PÚ – N 1.5 – III. SPB – Šatny žáků SP1,5; VP1 (EPS)

Dle projektové dokumentace je v nově navrhovaných šatnách instalováno 85 dvouskříněk zajišťující místo pro 170 osob.

170 · 1,35 = 230 osob

Podle ČSN 73 0831, tab. A.1, pol. 8.1 je jedná o shromažďovací prostor:

Jde o pásmo VP1 – hp < 9 m - 1SP je od 200 osob

230/200 = 1,15 … 1,5 SP / VP1 …  Šatna je shromažďovací prostor 1,5 SP ve výškovém pásmu VP1.

g3) posouzení šířky, délky a počtu únikových cest

PÚ – N 1.5 – III. SPB – Šatny žáků SP1,5, VP1 (EPS)

Mezní délka únikové cesty pro a = 1,09 je pro více směrů úniku 35,63 m. Podle čl. 9.10.3a se mezní délka může zvětšit vynásobením hodnotou 1/c hodnotou 1/c (→1/c1 = 1/0,85 = 1,18) tj. pro více směrů úniku 35,63 x 1,18 = 42,04 m.

Skutečná délka jedním směrem z nejvzdálenějšího místa požárního úseku PÚ – N 1.5 po dveře vedoucí s tohoto PÚ je 6,5 m – vyhovuje. Evakuace navazuje na stávající únikové cesty. Zřízením dalších šaten nedochází k navýšení osob v objektu, další šatna byla provedena pouze za účelem zvýšení komfortu při pobytu osob v šatnách.

Původně bylo podle PBŘ z data: 11.2010 s celkovým počtem skříněk v šatnách 2x 400 = 800 skříněk (míst). Nově je v objektu počítáno s 690 místy.

Navazující únikové cesty jsou vyhovující.

Nejmenší počet únikových pruhů: u = E/K . s  =  230/93,75  =  2,45 ... 2,5 x únikový pruh. Požadovaný počet únikových pruhů je 2,5 – tj. 1375 mm, skutečný počet únikových pruhů je 6 únikových pruhů, tj. 3 x dveřní křídlo min. š. 1100 mm. Šířky a délky únikových cest vyhoví, vyhovuje požadavků ČSN 73 0802.

Podle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 nemusí být požární úsek vybaven zařízením ZOTK, protože doba evakuace je kratší, než stanoví článek 9.1.2:

## Doba zakouření: te = 1,25 hs1/2 / a . c

## Předpokládaná doba evakuace tu v minutách zahrnuje únikovou cestu až po opuštění řešeného prostoru a za rozhodující se považuje doba evakuace určená podle rovnice:

tu = (0,75.lu / vu) + (E.s / Ku.u),

kde doby tu se stanovují k jednotlivým východům z řešených prostoru, ke kterým se vztahují také délky cest lu a počty evakuovaných osob E a podmínky evakuace s.

Doba zakouření prostoru:

te = 1,25 hs1/2 / (a . c) = 1,25*3,951/2 / (1,09*1) = 2,28 min

Doba evakuace:

= ((0,75*40)/35)+(230*1)/(93,75*6)= 1,27 min

te ≥tu  - v požárním úseku nemusí být instalováno ZOTK

#### Dveře na únikových cestách

V případě vodorovně posuvných vstupních dveří, vedoucích na volné prostranství musí být zajištěno, aby dveře byly v případě požáru automaticky odblokovány a aby se daly otevřít bez dalších opatření (pokud nebudou odblokovány impulsem EPS je nutné trvale uzamčené dveře otevírat např. nouzovým kováním). Dveře na únikových cestách (mimo dveří na začátku ÚC a dveří na terén), které jsou otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech, se musí otevírat vždy ve směru úniku a musí být osazeny bez prahů. Východové dveře ze shromažďovacího prostoru:

- se musí otevírat otáčením křídel v postranních závěsech nebo v čepech ve směru úniku a kolem dveří nesmí být vytvořeny niky obrácené proti směru úniku

- musí být vybaveny panikovou funkcí – dle ČSN EN 1125

Tato ustanovení se nevztahují na dveře, které jsou za provozu shromažďovacího prostoru a i v případě požáru trvale otevřené, nebo které svým technickým provedením zajistí jejich samočinné otevření do 10 sekund od signalizace vzniku požáru a na dveře, které nejsou započítány (a značeny) mezi východy na únikových cestách ze ve shromažďovacího prostoru.

Jmenovité rozměry dveřního křídla nemají přesahovat šířku 1 1000 mm a výšku 2 100 mm a jeho hmotnost nemá být více než 100 kg – vyhovuje. Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni; východ na volné prostranství může být snížen o max. 180 mm.

Rampy na únikových cestách

V souladu s ČSN 73 4130 musí mít rampy – po nichž bude probíhat evakuace a nelze vyloučit osoby s omezenou schopností pohybu max. sklon 1:16.

Rozptylové plochy

Podle ČSN 73 0831 čl. 5.3.5.3 musí volné prostranství, na které ústí únikové cesty ze shromažďovacího prostoru:

- umožňovat odchod osob od objektu nejméně v šířce odpovídající součtu započtených šířek všech únikových cest (pruhů), které na ně ústí; nebo

- umožňovat pobyt všech osob z objektu při hustotě min. 3 osoby na 1 m2

Velikost rozptylových ploch s rezervou vyhovuje.

h) odstupové vzdálenosti

| Otvory | l [m] | hu [m] | pv [min] | po [%] | Odstup d [m] | Do stran ds [m] | Odstup skut. [m] | Přesah PNP [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ – N 1.5 – Šatny žáků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S – pás oken | 6,09 | 1,90 | 60,46 | 100,00 | 4,33 | 2,44 | 0,00 | 4,33 1) |

1) Požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousední parc. č. 1090/5, k.ú. Zlín ve vlastnictví Statutárního města Zlín. Jedná se o silnici.

Závěr:

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do stávající okolní zástavby.

Odstupy od stávající zástavby podle ČSN 73 0834:

Stavební úpravy nemají vliv na umístění stávajícího objektu v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby – dle ČSN 73 0834, čl. 5.9.1 a 5.9.2 se stávající odstupové vzdálenosti považují za vyhovující a není třeba provádět posudek.

i) zásobování požární vodou (ČSN 73 0873)

i2) vnější požární voda

Požadavky na zásobování požární vodou – S požárních úseků < 2 000 m2 dle ČSN 73 0873:

- tab. 2, pol. 3 - průměr potrubí – DN 125

- tab. 2, pol. 3 - minimální odběr dle tab. 2 jsou 9,5 l.s-1 pro rychlost v = 0,8 m.s-1

- tab. 1, pol. 3 - maximální vzdálenosti 150 m od objektu a 300 m mezi hydranty

Vnější požární voda je zajištěna ze stávajícího podzemního hydrantu umístěném na vodovodním potrubí DN 150 ve vzdálenosti cca 100 m od objektu – vyhovuje.

POSUZOVANÝ OBJEKT

HYDRANT

Při kolaudaci stavby bude doložen doklad o provozuschopnosti ve smyslu ustanovení §7 odst. 8 vyhlášky č.246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a to na požární nádrž vyznačenou v situaci stavby.

i2) vnitřní požární voda

Vnitřní požární voda je podle PBŘ z data: 11. 2010 v objektu zajištěna stávajícími hydranty s tvarově stálou hadicí DN 25, délky 30 m. Hydranty jsou umístěny poblíž schodišť ve všech podlažích.

Podle ČSN 73 0873:2003 čl. 4.4 b1) je nutno požární úseky, ve kterých není instalováno samočinné hasicí zařízení a kde součin S x p přesahuje hodnotu 9 000 zabezpečit zařízením pro zásobování vnitřní požární vodou.

| PÚ | Název | Plocha PÚ [m2] | p | S∙p | Vnitřní hydrant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.5 | Šatny žáků | 52,80 | 80,00 | 4 224,0 | NE |

Vnitřní požární voda se v PÚ – N 1.5 nenavrhuje.

j) protipožární zásah – příjezdy a přístupy

j1) přístupové komunikace, nástupní plochy

Příjezd je zajištěn po stávajících zpevněných asfaltových komunikacích min. š. 5 m vedoucí až k objektu. Komunikace je více pruhová, průjezdná, obratiště pro otáčení techniky HZS se nenavrhuje. Komunikace vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802. Nástupní plochu tvoří zpevněné plochy před  objektem.

j2) vnitřní zásahové cesty

Vnitřní zásahové cesty se podle ČSN 73 0802, čl. 12.5.1 nepožadují, h < 22,5 m, zásah  lze vést minimálně z dvou stran a výškové překážky lze překonat pomocí techniky HZS.

j3) vnější zásahové cesty

Vnější zásahové cesty se podle ČSN 73 0802, čl. 12.6 nepožadují.

k) stanovení počtu hasicích přístrojů

Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven vzorcem:

nr = 0,15 (S . a . c3)1/2 ≥ 1,0

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. je stanoven počet hasicích přístrojů pro třídu požáru A:

| PÚ | Název | Plocha PÚ [m2] | a | c3 | nr | Počet PHP [21A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.5 | Šatny žáků | 52,80 | 1,09 | 1,00 | 1,14 | 2 |

Hasící přístroje budou umístěny na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. Počet hasících přístrojů se nemění.

Stávající počet PHP v PÚ – N 1.1, PÚ – N 1.2, PÚ – N 1.4

PÚ – N 1.1

- 2 ks PHP 21A (PG 6)

PÚ – N 1.2

- 2 ks PHP 21A (PG 6)

PÚ – N 1.4

- 5 ks PHP 21A (PG 6)

- PHP jsou umístěny v chodbě 1. NP

l) zhodnocení technických zařízení stavby

l1) vytápění

Objekt je vytápěn stávajícím způsobem, tj. dálkovým vytápěním z výměníkové stanice – nemění se.

l2) elektroinstalace

- Seznam požárně bezpečnostních zařízení, popř. zařízení, která myjí zůstat v případě požáru funkční se stanovenými požadavky na napájení v případě požáru

- nouzové osvětlení,

- elektrická požární signalizace.

Ostatní stávající PBZ se neposuzují.

- Požadovaná doba napájení zařízení

| Zařízení | Požadovaná doba napájení [min] | Primární zdroj | Bezpečnostní zdroj | Provozní zdroj | Třída funkčnosti kabelové trasy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nouzové osvětlení | 60 | Distribuční síť NN | - | AKU baterie (součástí zařízení) | Bez požadavku1) |
| EPS a navazující zařízení, evakuační rozhlas | 15 | Distribuční síť NN | - | AKU baterie (součástí zařízení) | P15-R |

1) Dle ČSN 73 0848, čl. 4.3.11 pokud je nouzové osvětlení navrženo bez centrálního zdroje (pouze s lokálními bateriovými zdroji uvnitř jednotlivých svítidel, přičemž interní zdroje jsou v běžném provozu přívodem napětí pouze trvale dobíjeny), pak tato svítidla jsou při požáru napájena pouze z interních akumulátorů. V tomto případě není z pohledu funkce při požáru požadavek na kabely ani funkční integritu kabelových tras.

- Provedení elektrických rozvodů (funkčnost při požáru, třída reakce na oheň kabelových rozvodů apod.)

Kabelové trasy pro řízení a napájení zařízení s požadovanou funkcí při požáru:

Dle ČSN 73 0848, čl. 4.3.1 se elektrická zařízení bez integrovaného zdroje připojují z rozvaděče požární ochrany a to tak, aby tato zařízení zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu. Kabelová trasa, která tato zařízení napájí nebo se jejím prostřednictvím tato zařízení ovládají, musí proto splňovat požadavky na třídu funkčnosti při požáru. Požadovaná třída funkčnosti kabelové trasy se stanoví podle nejdelší požadované doby činnosti zařízení při požáru, jehož kabelový rozvod je součástí této trasy. Není požadována vyšší hodnota třídy funkčnosti kabelové trasy, než je hodnota požární odolnosti nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu (pro jednotlivé požární úseky), minimálně však hodnota P15-R (kromě chráněných únikových cest). Výjimku tvoří koncové přípojky ke spotřebičům v délce max. 600 mm. Kabelové trasy a jejich součásti se klasifikují do třídy funkčnosti P15-R až P120-R nebo PH15-R až PH-120R na základě klasifikace provedené podle ČSN 73 0895 nebo do tříd funkčnosti P15 až P120 na základě klasifikace provedené podle ČSN EN 13501-3, podle výsledků zkoušek podle ČSN EN 133-11+A1. Jednotlivé součásti kabelové trasy (kabely a kabelové nosné konstrukce) nelze v kabelové trase kombinovat libovolně. Možné kombinace součástí kabelové trasy jsou uvedeny v protokolu o klasifikaci podle ČSN EN 0895 nebo ČSN EN 13501-3. Volně vedené kabely a vodiče musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 nebo požadavky souboru norem ČSN EN 60332 (kabely uložené pod omítkou tl. minimálně 15 mm se nepovažují za volně vedené).

Dle ČSN 73 0848, čl. 4.3.5 lze funkčnosti kabelové trasy při požáru docílit několika způsoby:

a) jednotlivé části kabelové trasy mohou být buďto vedeny volně jako nechráněné se zajištěnou třídou funkčnosti podle ČSN 73 0895, nebo

b) mohou být proti účinkům požáru chráněný systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru podle ČSN EN 1366-11+A1, nebo

c) kabely, které jsou vedeny přímo ve stavební konstrukci a vyhověly zkoušce podlé ČSN IES 60331 po dobu 90 minut se považují za kabely s třídou funkčnosti P90-R, jestliže jsou instalovány ve zděných nebo betonových konstrukcích s požární odolností 90 minut, a to s minimální tloušťkou krytí (omítka, beton) nejméně 15 mm. Je-li požární odolnost konstrukce menší než 90 minut, pak je třída funkčnosti takto zabudovaného kabelu shodná s požární odolností stavební konstrukce, nebo

d) jsou nainstalovány v pískovém loži v zemi nebo pod vrstvou půdy apod., v tomto případě není nutné dodržet ani požadavek kritéria ČSN IEC 60331

V našem případě jsou funkční trasy vedeny volně jako nechráněné se zajištěnou třídou funkčnosti podle ČSN 73 0895.

- Způsob zálohování (přerušená dodávka energie, nepřerušená dodávka energie apod.)

| Požárně bezpečnostní zařízení | Požadovaná dodávka elektrické energie | Popis řešení |
| --- | --- | --- |
| Nouzové osvětlení | NEPŘERUŠENÁ | Integrovaný lokální záložní bateriový zdroj přepne automaticky ihned po výpadu primárního zdroje. |
| EPS a navazující zařízení, evakuační rozhlas | NEPŘERUŠENÁ | Záložní zdroj bude součástí zařízení, musí být konstruován pro zabezpečení provozu 24 hodin z náhradního zdroje, z toho 15 minut ve stavu signalizace požárního poplachu, viz ČSN EN 54-4, národní příloha (informativní). |

Dle ČSN 73 08048, čl. 5.1 musí mít zařízení, která mají zůstat v případě požáru funkční, zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Podle ČSN 73 0848 čl. 5.1.4 musí být přepnutí primárního zdroje na provozní automatické. Při výpadku primárního zdroje napájení musí přepínač zdrojů zajistit přepnutí napájení výše uvedených zařízení na bezpečnostní záložní zdroj napájení, nebo provozní záložní zdroj napájení. Dle ČSN 73 0848, čl. 5.3.4 pokud provozní záložní zdroj napájení dodává výkon až po určité době (např. dieselagregát) a připojená zařízení vyžadují napájení dříve, musí být pro překlenutí této doby zařazen bezpečnostní zdroj napájení. Rozběh a přepojení na provozní záložní zdroj, případně bezpečnostní záložní zdroj musí dle ČSN 73 0848, čl. 5.3.1 být automatické, iniciované ztrátou napětí na primárním zdroji napájení.

Dle ČSN 73 0848, čl. 5.1.5 není-li přepínač zdrojů integrován uvnitř zařízení pro které slouží, musí být instalován tak, aby byl funkční při požáru po dobu napájení jednotlivých zařízení.

V našem případě se přepínač zdrojů nenavrhuje.

- Seznam zařízení, u kterých musí být zajištěné napájení bez přerušení:

| Požárně bezpečnostní zařízení | Požadovaná dodávka elektrické energie | Popis řešení |
| --- | --- | --- |
| Nouzové osvětlení | NEPŘERUŠENÁ | Integrovaný lokální záložní bateriový zdroj přepne automaticky ihned po výpadu primárního zdroje. |
| EPS a navazující zařízením evakuační rozhlas | NEPŘERUŠENÁ | Záložní zdroj bude součástí zařízení, musí být konstruován pro zabezpečení provozu 24 hodin z náhradního zdroje, z toho 15 minut ve stavu signalizace požárního poplachu, viz ČSN EN 54-4, národní příloha (informativní). |

- Požadavky na elektrické rozvaděče:

- Rozváděče nesloužící pro požárně bezpečnostní zařízení – bez požadavku na funkčnost při požáru:

Podle ČSN 73 0848 čl. 4.4.2.1 musí elektrické rozvaděče, které jsou napájeny napětím větším než 200 V a jejichž jmenovitý proud je zároveň větší než 25 A musí splňovat požární odolnost minimálně EI 30 S200 (i→o), pokud jsou umístěny:

- v CHÚC – nevyskytuje se,

- v požárních úsecích s vnitřními shromažďovacími prostory o velikosti nad 2SP (podle ČSN 73 0831) a na únikových cestách z nich (prostory nebo požární úseky v souladu s ČSN 73 0831) – nevyskytuje se,

- v požárních úsecích zdravotnických zařízení, a to v lůžkových odděleních, JIP, ARO, operačních odděleních a v lůžkových částech zařízení sociální péče, jakož i na únikových cestách z těchto požárních úseků – nevyskytuje se,

- v prostorech jakýchkoli únikových cest ve stavbách OB2 až OB4 podle ČSN 73 0833 – nevyskytuje se,

- Rozváděče pro napájení zařízení s požadovanou funkčností při požáru (RPO) se nenavrhuje.

- Požadavky na volně vedené elektrické kabely rozvody nesloužící pro napájení PBZ:

Požadavky na kabelové trasy podle ČSN 73 0848 čl. 4.1.1 – třída reakce na oheň:

Volně vedené kabely a vodiče, které jsou instalovány v níže uvedených prostorách, musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 nebo požadavky souboru norem ČSN EN 60332:

- požárních úsecích bez požárního rizika – v řešeném objektu se nevyskytuje,

- v požárních úsecích s vnitřními shromažďovacími prostory o velikosti nad 2 SP (podle ČSN 73 0831) a na únikových cestách z nich (prostory nebo požární úseky v souladu s ČSN 73 0831) – v řešeném objektu se vyskytuje,

- v požárních úsecích zdravotnických zařízení, a to v lůžkových odděleních, JIP, ARO, operačních odděleních a v lůžkových částech zařízení sociální péče, jakož i na únikových cestách z těchto požárních úseků – nevyskytuje

- v prostorech únikových cest ve stavbách OB2 podle ČSN 73 0833 – v řešeném objektu se nevyskytuje,

- u staveb pro ubytování (OB3 a OB4 podle ČSN 73 0833) s ubytovací kapacitou nad 20 osob je tento požadavek kladen pro požární úseky únikových cest (všech typů) a pro společné prostory (s výskytem ubytovaných osob) např. haly, recepce, jídelny, restaurace apod. – v řešeném objektu se nevyskytuje,

Volně vedené kabely a vodiče v šatnách musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1. Nosná konstrukce kabelové trasy (žlaby, lišty, závěsy, trubky apod.) musí vykazovat třídu reakce na oheň A1 nebo A2.

Pozn. kabely uložené pod omítkou tl. minimálně 15 mm se nepovažují za volně vedené.

- Způsob zajištění beznapěťového stavu pro zasahující jednotky HZS (vypínací tlačítka CENTRAL STOP, TOTAL STOP, hlavní vypínač elektrické energie apod.

Dle ČSN 73 0848, čl. 6.1 musí být umožněno bezpečné vypnutí elektrické energie v celém objektu. V našem případě je nově navržená elektroinstalace napojena na stávající rozvody. Vypnutí el. energie je zajištěno hlavním vypínačem el. energie ve stávajícím hlavním rozvaděči el. energie.

- Umístění zařízení pro napájení elektrickou energií (např. jednotlivé zdroje), včetně ovládacích prvků pro vypínání

| Náhradní zdroj | Umístění | Vypínání |
| --- | --- | --- |
| Integrovaný zdroj napájení uvnitř jednotlivých nouzových svítidel | Záložní zdroj je součást výrobku | Neodpojuje se, rozvod bezpečného napětí1) |
| Vlastní bateriový zdroj nouzového zvukového systému | Záložní zdroj je součást ústředny | Neodpojuje se, rozvod bezpečného napětí1) |

1) Dle ČSN 73 0848, čl. 6.1.7 se CENTRAL STOP a TOTAL STOP nepožaduje pro rozvody bezpečného napětí, což je stanoveno v projektové dokumentaci elektroinstalace v závislosti na stanovení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51.

Elektroinstalace musí být provedena dle stanovených vnějších vlivu určených dle ČSN 33 2000-3 a dalších. Ochrana proti atmosférickým vlivům a účinkům blesku musí být provedena podle ČSN EN 62305-1 a dalších. Objekt je opatřen hromosvodem podle ČSN EN 62 305-1 až 4.

Nouzové osvětlení

V prostoru CHÚC a na únikových cestách bude navrženo nouzové osvětlení s dobou provozu 60 minut. Na únikové cestě nesmí být umístěny reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku. V objektu je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN EN 50 172 s funkčním osvětlením po dobu 60 minut – světla s vlastními autonomními zdroji bez připojení na náhradní zdroj. Světla budou osazena v následujících místech (pokud tato místa nejsou osvětlena protipanickým osvětlením):

a) – značení únikových cest je navrženo v blízkosti svítidel nouzového osvětlení anebo je navrženo přímo světlo s piktogramem

b) nouzové osvětlení je navrženo v celé délce únikových cest

c) návrh nouzového osvětlení respektuje návrh rozmístění nástěnných požárních hydrantů, rozmístění PHP.

Směrové značky jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich rozeznatelnost ze všech míst ÚC

Návrh umístění světel nouzového osvětlení umožňuje bezpečný únik, ČSN EN 1838: nouzová svítidla jsou navržena v souladu s požadavkem čl. 4.1. a) u každých dveřích pro nouzový východ

b) v blízkosti schodiště

c) v blízkosti změny výškové úrovně podlahy na únikové cestě

d) u únikových východů a bezpečnostních značek

e) při každé změně směru úniku

f) při křížení chodeb

g) vně a v blízkosti konečného východu, u PHP nebo hydrantu PBZ (hydranty, PHP jsou umístěna maximálně 2 m od nouzového svítidla, osvětlení min. 5 lx na úrovni podlahy.

Světla budou rovnoměrně rozmístěna tak, aby vodorovná osvětlenost v úrovni podlahy nebyla menší než 1,0 lx, minimální výška umístění nouzových světel je 2,0 m. 50% požadované hodnoty osvětlenosti musí být dosaženo do 5 s a plné hodnoty do 60 s.

l3) vzduchotechnika

Větrání je zajištěno přirozeně okny.

# n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

# zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a

# instalace do stavby

n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

n.1) elektrická požární signalizace

1.) základní ustanovení:

Návrh EPS je zpracován tak, aby se minimalizovalo riziko planých poplachů. Umístění jednotlivých prvků a zařízení EPS umožňuje jejich kontrolu, údržbu, opravu výměnu apod. Zařízení je navrženo v souladu se stanovenými vnějšími vlivy prostředí. EPS je navržena tak, aby samočinné hlásiče reagovaly na předpokládané projevy požáru v počátečním stádiu (kouř, teplota, plamen apod.). Pro ohlášení zpozorovaného požáru jsou u východů navrženy tlačítkové hlásiče.

2.) nutnost zřízení EPS:

Dle ČSN 73 0831, čl. 5.1.3 musí být každý shromažďovací prostor (šatna) vybaven EPS. Stávající EPS je umístěna i ve stávajících prostorách šaten (PÚ – N 1.1, PÚ N 1.2), která zůstane beze změn. Nově navržená EPS v PÚ – N 1.5 je napojena na stávající ústřednu EPS, která je umístěna v m. č. 128.

3.) podmínky pro návrh EPS:

a) stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS (po jednotlivých požárních úsecích

se stanovením požadavků na střežení zdvojených podlah, prostor nad podhledy apod.)

Hlásiče budou nově instalovány do požárního úseku PÚ – N 1.5. V posuzovaném prostoru se nenachází zdvojené podlahy. V zázemí, kde jsou navrženy dvojité podhledy, budou pod podhledy navržena druhá vrstva hlásičů. Instalace EPS bude provedena dle příslušné projektové dokumentace.

b) způsob detekce požáru (např. detekce teploty, kouře, vyzařování plamene, videodetekce kouře / plamene, kombinovaný apod.)

Způsob detekce požáru je navržen: 	optickoukouřový

c) stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS;

Manuální tlačítkové hlásiče budou instalovány u východů z objektu ve výšce 1,2 až 1,5m od podlahy. Tlačítkový hlásič se umísťuje v zorném poli a to nejdále 3 m od uvedených východů.

d) umístění hlavní ústředny EPS, případně vedlejších ústředen EPS s požadavky na jejich propojeni (včetně požadavků na prostor a požární úsek, ve kterém je umístěna ústředna, přístup apod.)

Ústředna EPS tvoří samostatný požární úsek (typová skříň s požární odolností) umístěna v m. č. 128. Umístění respektuje požadavky čl. 4.2.2 ČSN 73 0875. Ústředna EPS je zabezpečena proti neoprávněné manipulaci nepovolanými osobami. U ústředny není navržena trvalá obsluha 24 h denně, je instalován dálkový přenos ZDP.

e) stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS;

Časy t1 a t2 pro uvedení výše uvedených zařízení do chodu byly stanoveny předběžně bez dohody s provozovatelem objektu. Konfigurace ústředny bude v režimu Den a Noc. V provozní době bude možno do času t1 přijmout poplach z ústředny EPS (t1 = 1 minuta), a do času t2 ověřit situaci (t2 = 2 minut). Pakliže nedojde k přijmutí signálu na ústředně EPS do času t1, případně nebude ověřena situace do času t2 bude i v provozní době (DEN) zahájen přenos signálu pomocí ZDP na pult HZS. Signál z ústředny EPS bude mimo provozní dobu objektu (režim NOC) sveden přímo na pult PCO HZS t1=t2=0.

f) typy, způsob a čas ovládáni požárně bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení podle požadavků vyplývajících z celkové koncepce PBŘ a z právních předpisů a normativních požadavků, seznam a popis funkce ovládaných zařízení;

EPS provádí:

- nepřetržitou kontrolu prostorů objektu na vznik požáru a signalizaci místa vzniku požáru na místo s trvalou obsluhou.,

- kontrolu napojení ze sítě a automatické přepojení v případě výpadku napětí na náhradní zdroj,

- kontrola stavu pož. bezpečnostních zařízení se zaměřením na požární poplach provozní stav a poruchu záložního zdroje.

V čase T1:

- Rozsvícení indikátoru všeobecného poplachu

- Zobrazení indikace na displeji ústředny s podrobnostmi: typ zařízení, číslo zóny, typ poplachu, počet zařízení v poplachu a přednastavený uživatelský text

- Aktivace varovného interního bzučáku v ústředně

V čase T2:

- Zobrazení zbývajícího času pro ověření poplachu

Po uplynutí času T2:

- vyhlášení požárního poplachu pomocí evakuačního rozhlasu,

- Odblokování KTPO,

- Aktivace hlášení na obslužném poli OPPO,

- Optická signalizace pomo zábleskového majáku, který je instalovaný nad KTPO.

g) seznam monitorovaných zařízení s výpisem požadovaných monitorovaných stavů;

EPS bude monitorovat stav PORUCHA a ZTRÁTA NAPÁJENÍ a

funkčnost zařízení z pomocného zdroje EPS (pro sirény a napájení speciálních hlásičů EPS).

h) stanovení druhu (druhů) signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanovení signalizace poplachu (zónový poplach, všeobecný poplach) a požadavky na rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny;

Vyhlašování požárního poplachu v objektu je řešeno sirénami. Signalizace poplachu bude všeobecným poplachem, poplachové zóny a detekční zóny se nenavrhují.

i) požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny EPS s předurčenou jednotkou HZS (např. telefon) nebo požadavek na ZDP;

V případě signalizace kteréhokoliv hlásiče požáru stavu „POŽÁR“ musí být zajištěn přenos této informace na příslušný HZS Zlínského kraje. Signalizace poplachu bude dále vyvedena bezdrátovým vysílačem na příslušný pult HZS Zlínského kraje. Na zařízení ZDP bude zpracována samostatná dokumentace oprávněnou organizací provádějící připojení na pult HZS.

j) požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS (případně na vedlejších ústřednách, pokud jsou tyto navrženy), tj. např. požadavek na adresnost po místnostech, po hlásičích apod.;

Adresnost požáru do ústředny EPS bude prováděna po jednotlivých hlásičích.

k) požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskárnou apod.

Grafická nadstavba se nepožaduje.

i) požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení

Kabelové rozvody volně vedených elektrických kabelů sloužící k požárnímu zajištění staveb musí být provedeny z kabelů P15-R B2ca s1, d0. Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární odolnosti (R>=P nebo R>=PH). Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnost R se prokazují zkouškou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními a dílci.

Vedení musí být samostatně jištěno v rozvaděči, příslušné svorky musí být označeny štítkem červené barvy s nápisem EPS.

Na ostatní kabelové vedení, sloužící pouze pro připojení jednotlivých hlásičových prvků, nejsou kladeny žádné požadavky na funkčnost při požáru.

V objektu budou instalovány následující typy hlásičů EPS:

Manuální hlásiče EPS: 		a) tlačítkové hlásiče

Automatické hlásiče EPS:		b) optickokouřové hlásiče

ad a) Tlačítkový hlásič

Manuální tlačítkové hlásiče budou instalovány v přístupových cestách, únikových cestách a u východů z objektu ve výšce 1,2 až 1,5 m dle čl. 40. ČSN 73 0875.

ad b) Optickokouřové hlásiče

Požární úseky budou vybaveny optickokouřovými hlásiči.

Systém musí být napájen ze dvou na sobě nezávislých zdrojů – bude zajištěno jedním přívodem a vlastním akumulátorem. Ústředna a napájecí zdroje vstupně výstupních prvků budou dále samostatně zálohovány akumulátory s dostatečnou kapacitou.

Ve smyslu ČSN 34 2710 čl. 6.7.2.1 musí být EPS vybavena vlastním náhradním zdrojem, pro zajištění funkce při výpadku základního zdroje. Náhradním zdrojem je zajištěn časově omezený provoz PÚ po dobu 24 hodin v pohotovostním stavu, z toho 15 minut ve stavu signalizace požáru. Použité akumulátory, doporučené výrobcem a umístěné ve skříni ústředny a pomocných zdrojích, splňují tyto požadavky vzhledem ke zde projektované konfiguraci s dostatečnou rezervou.

m) požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy ústředny EPS;

Trvalá obsluha se v objektu nenavrhuje.

n) v případě návrhu ZDP musí být splněny podmínky místně příslušného HZS kraje a v PBŘ musí být stanoveny požadavky na toto zařízení (např. rozhodnutí o umístění, o nutnosti optické signalizace, KTPO, OPPO apod.)

U vstupu do zázemí je instalován KTPO otevíraný na impulz z EPS, kde bude umístěn generální klíč od všech dveří, kromě dveří, které jsou otevírané bez speciálního nářadí). OPPO (obslužné pole požární ochrany) bude umístěno za hlavním vstupem do objektu určeným pro ověření poplachu – vzhledem k tomu, že ústředna EPS není osazena ve stejném prostoru jako OPPO, bude u OPPO umístěno externí tablo obsluhy EPS, napojené na ústřednu EPS.

o) požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek, případně požadavek na provedení netoxických kouřových zkoušek

Na zařízení EPS jsou připojena doplňující a ovládaná nebo monitorovaná zařízení, musí být po provedení dalších funkčních zkoušek jednotlivých komponentů a jednotlivých napojených systémů a zařízení provedena koordinační funkční zkouška celého systému (EPS včetně navazujících zařízení). Vždy musí být učiněna taková opatření, aby zkušební signály nezpůsobily nepředvídané události nebo škody (jako je planý výjezd HZS).

Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS (viz ČSN 34 2710) a koordinuje ji projektant PBŘ za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení.

Při dokladování koordinační funkční zkoušky se postupuje obdobně jako u funkční zkoušky, a to podle právních předpisů, s tím, že doklady o provedení dílčích funkčních zkoušek veškerých ovládaných a doplňujících zařízení tvoří nedílnou součást (přílohu) tohoto dokladu.

Konání koordinačních funkčních zkoušek musí být ohlášeno v dostatečném předstihu na územně příslušném HZS (u zkoušek před zahájením provozu).

Koordinační funkční zkouška výchozí musí být provedena vždy před uvedením zařízení do provozu (po montáži, při rekonstrukci, při rozšíření, při jakékoli změně zařízení). Dále pak alespoň jednou za rok je nutné provést zkoušku periodickou.

Po provedení koordinačních funkčních zkoušek nesmí být na systému EPS prováděny žádné zásahy (na hardware ani software) mající vliv na odzkoušenou činnost zařízení nebo na činnost ovládaných nebo monitorovaných zařízení.

O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky.

Zkoušky musí být provedeny po dílčím ověření funkce jednotlivých navazujících ovládaných zařízení, musí být prováděny včetně navazujících ovládaných zařízení a musí být vždy ověřena funkce všech těchto zařízení (tj. skutečné uzavření požárních klapek, reálné ověření uzavření požárního uzávěru apod.). Koordinační funkční zkoušky EPS musí být provedeny v každém případě před uvedením zařízení EPS do provozu.

V rámci koordinačních funkčních zkoušek EPS a navazujících zařízení nelze testy provádět pouze sledováním výstupů ústředny EPS, ale i včetně kontroly činnosti navazujících zařízení.

p) v případě návrhu ZDP, resp. OPPO stanoví PBŘ, zda některá zařízení budou vypínána samostatným tlačítkem panelu OPPO vč. návrhu na popis tohoto tlačítka

Dle ČSN 34 2710, čl. 6.7.2 a přílohy E budou pomocí OPPO vypínaná následující zařízení:

- vypnutí akustické signalizace při hlášení stavu „POŽÁR“,

- zpětné nastavení ústředny EPS při hlášení stavu „POŽÁR“,

- odpojení a zapojení ZDP,

- přezkoušení funkce ZDP před spuštěním (aktivací),

- signalizaci stavů požárně bezpečnostních zařízení.

q) zpracování blokového schématu

Zpracování blokového schématu nebude z důvodů jednoduchosti stavby prováděno.

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Stávající stav

Objekt je ve stávajícím stavu vybaven systémem evakuačního rozhlasu BOSCH Plena VAS. Ústředna evakuačního rozhlasu je instalována ve 2.NP m.č. 201, k ústředně jsou připojeny externí mikrofonní pulty ve 2.NP m.č. 203 a v 1.NP v m.č. 128. Systém je plně funkční, pravidelně servisován a je také podroben pravidelné revizi. Systém umožňuje úpravy a

rozšíření systému dle potřeb řešeného projektu.

Navrhovaný stav

Stávající systém evakuačního rozhlasu v rámci objektu zůstane plně zachován dle stávající funkce. V rámci řešeného prostoru upravovaných a rozšiřovaných šaten však bude stávající reproduktorová linka upravena dle nových dispozic a budou k ní připojen v upravených pozicích nové reproduktory. Stávající linka bude také rozšířena o 3ks reproduktoru pro lepší

pokrytí řešeného požárního úseku evakuačním hlášením.

V rámci řešených prostor rozšířených šaten však budou stávající reproduktory odpojeny od stávající reproduktorové linky a demontovány. Následně bude stávající reproduktorová linka ve 2 vytipovaných bodech – v m.č. 128 a u stupačky do 2.NP v chodbě m.č. 203 přerušena a stávající kabel bude demontován. Následně bude tato stávající reproduktorová linka zpětně propojena novým kabelem, který bude veden v nové trase, upravené dle nově řešených dispozic rozšířených šaten, k této nové části stávající reproduktorové linky budou následně připojeny nově instalované reproduktory v upravených pozicích. Stávající reproduktorová linka bude navíc doplněna o 3ks reproduktoru na určených místech tak, aby byla zajištěna dostatečná slyšitelnost a srozumitelnost evakuačního hlášení v řešeném požárním úseku šaten.

Trasa reproduktorových linek bude od ústředny k jednotlivým reproduktorům vedena kabelem P60-R 4x1,5 B2 ca s1 d1, který je s funkční schopností při požáru. Tento kabel bude veden v trubkách pod omítkou v hloubce min. 15mm, nebo na povrchu na požárních příchytkách certifikovaných dle EN-54, které budou instalovány s maximálními rozestupy 300mm po celé délce trasy kabeláže. Systém jako celek v rámci objektu pak zůstane plně zachován dle stávající funkce beze změn. V rámci řešeného projektu se jedná pouze o prostou úpravu stávající reproduktorové linky v prostoru požárního úseku šaten v 1.NP a její rozšíření o 3ks reproduktoru. Kabely pro jednotlivé reproduktorové linky budou kabely silové kabel P60-R 4x1,5 B2 ca s1 d1 se zaručenou funkčností při požáru a stanovenou požární odolností P60-R, uložené v kabelových trasách s funkční integritou. Kabely budou uchyceny pomocí příchytek na stavebních konstrukcích, nebo drátěných žlabech s potřebnou certifikací, případně zasekány pod omítku v hloubce min. 15mm. Napájení zůstane plně zachováno dle stávající instalace bez úprav.

n.2)  samočinné hasící zařízení

Samočinné hasicí zařízení se v souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 nenavrhuje.

n.3) samočinné odvětrávací zařízení

V nadzemních podlažích se instalace samočinného odvětrávacího zařízení podle ČSN 73 0802 čl. 6.6.11 nenavrhuje.

n.4) zařízení autonomní detekce a signalizace

Není požadováno – nejedná se o bytové prostory.

o) rozsah a způsob rozmístění výstražných značek a tabulek

V objektu bude v souladu s ČSN 73 0802, čl. 9.16 označen podle ČSN ISO 3864 směr úniku osob všude, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Označení bude pomocí požárních tabulek č. 10, se šipkou ve směru úniku. Dále budou označeny věcné prostředky požární ochrany, byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení. Spojení s HZS telefonicky z recepce, zřetelně bude označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.

p) závěr

Navržené změny vyhovují požadavkům ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, aj.

Ve Zlíně 7. 2. 2024

Vypracoval: 	Ing. Zbyněk Pospíšil

tel.: 604 155 691

e-mail: pospisil@pavlacky.cz

Autorizace: ČKAIT IH00 1302013