## EPS_rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN REKONSTRUKCE ŠATNY
|  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  | CZK | CZK | CZK
Elektrická požární signalizace
| Materiál celkem | 375510
| Montáž celkem |  | 117920
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 493430
Elektrická kontrola vstupu - Autonomní
| Materiál celkem | 27140
| Montáž celkem |  | 39390
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 66530
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Materiál celkem | 402650
| Montáž celkem |  | 157310
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 559960
Všechny prvky musí být certifikované pro systém EPS a odpovídat platné legislativě ČR, především dle souboru norem ČSN EN 54xx, vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.23/2008 Sb.

## EPS
Soupis prací, dodávek a služeb
GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN REKONSTRUKCE ŠATNY
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Elektrická požární signalizace
Zařízení
1 | Ústředna EPS ESSER IQ8 Control M - stávající: práce spojené s odpojením stávající hlásičové linky, stávajícího externího tabla obsluhy a propoje pro ovládání ústředny ER, demontáží stávající ústředny, zpětnou instalací stávající ústředny do nově instalovaného požárního rozvaděče, zěptné připojení stávajícího externího tabla, propoje ovládání ústředny ER, připojení nově provedené hlásičové linky, připojení doplněných zařízení, rekonfigurace systému, uvedení do provozu, odzkoušení | 10 | hod | 0 | 0 | 600 | 6000
| 10*1 | [5 empty] | 0
2 | Protipožární rozváděč EI 30, DP1, rozměry 660x1290x300, 2x větrací mřížka, prostup pro kabely v horní části, barva bílá | 1 | ks | 68490 | 68490 | 3000 | 3000
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Ústředna EPS podružná - externí ovládací tablo obsluhy: Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. | 1 | ks | 29890 | 29890 | 2000 | 2000
| 1*1" ústředna připojená jako doplněné externí ovládací tablo obsluhy v m.č. 128 | [5 empty] | 0
4 | Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) a podružnou ústřednu - externí olvládací tablo obsluhy (položka č. 3) | 1 | ks | 17390 | 17390 | 1000 | 1000
| 1*1" pro doplněnou podružnou ústřednu p.č. 3 - externí ovládací tablo |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Periferní modul pro připojení OPPO a 1 MM pozice | 1 | ks | 5890 | 5890 | 800 | 800
| 1*1" rozšíření stávjaící ústředny o kartu pro připojení OPPO |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly | 1 | ks | 6926 | 6926 | 800 | 800
| 1*1" rozšíření stávjaící ústředny o kartu pro 3 mikromoduly |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Mikromodul pro síťové propojení ústředen (externmí ovládací tabla) 62,5 kB | 1 | ks | 12420 | 12420 | 800 | 800
| 2*1" 1x do stávajcí ústředny, 1x do doplněné podružné ústředny p.č. 3 - externího ovládacího tabla obsluhy |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Mikromodul maximálně pro 127 zařízení (inteligentní hlásiče požáru,nebo signalizační zařízení na sběrnici), délka kruhového vedení až 3,5 km Rychlá reaktivace signalizačních zařízení na sběrnici po zkratu v souladu s normou EN 54-13. | 1 | ks | 6190 | 6190 | 800 | 800
| 1*1" mikromodul pro rozšíření stávjaící ústředny o mikromodul pro připojení doplněných V/V a ovládacího modul pro připojení doplněných zařízení určených pro ovládání ústřednou |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Modul 12 programovatelných výstupních relé | 1 | ks | 6890 | 6890 | 800 | 800
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení | 1 | ks | 4690 | 4690 | 600 | 600
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. | 2 | ks | 640 | 1280 | 200 | 400
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 | 1 | ks | 14890 | 14890 | 800 | 800
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Akumulátor 12V / 24 Ah | 2 | ks | 2190 | 4380 | 50 | 100
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Hlásič požáru opticko-kouřový | 7 | ks | 1980 | 13860 | 200 | 1400
| 7*1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Patice pro hlásiče | 7 | ks | 194 | 1358 | 300 | 2100
| 7*1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Hlásič požáru tlačítkový s oddělovačem | 12 | ks | 2290 | 27480 | 300 | 3600
| 12*1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená | 12 | ks | 379 | 4548 | 100 | 1200
| 12*1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Obslužné pole požární ochrany | 1 | ks | 14990 | 14990 | 1000 | 1000
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Klíčový trezor požární ochrany, včetně motýlkové klíče | 1 | ks | 34890 | 34890 | 2000 | 2000
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Zábleskový maják | 1 | ks | 2290 | 2290 | 400 | 400
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | ZDP pro přenos na HZS, plná datová kounikace | 1 | ks | 65000 | 65000 | 5000 | 5000
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Pomocný instalační materiál | 1 | kpl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 1x1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce | 5 | hod | 0 | 0 | 400 | 2000
| 5*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Kabel 1x2x0,8 B2 ca s1 d1 ( linka ) | 230 | m | 18 | 4140 | 20 | 4600
| (7+12)*10 + 2*20 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS ( KTPO, maják, linka pro V/V moduly) | 40 | m | 33 | 1320 | 20 | 800
| 2*15+2*5 " připojení zábleskového majáku, KTPO, kruhové linka pro V/V moduly |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Kabel PH 120R 4x2x0,8 | 20 | m | 59 | 1180 | 20 | 400
| 2*10" kruhová linka pro síťové propojení hlavní ústředny EPS a externího ovládacího tabla obsluhy |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Kabel PH 120R 10x2x0,8 - připojení OPPO | 15 | m | 135 | 2025 | 20 | 300
| 1*15" kabel pro propojení ústředny EPS a OPPO |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Kabel PH 120R 3x2,5 - Napájení | 100 | m | 52 | 5200 | 20 | 2000
| 2*50" kabely pro zajištění napájecího přívodu pro ústřednu externí ovládací tablo, ZDP a externí zdroj od rozvaděče NN |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) | 400 | ks | 7 | 2800 | 7 | 2800
| 120/0,3" příchytka pro upevnění požárního kabelu |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Požární kotva pro uchycení příchytky | 400 | ks | 7 | 2800 | 7 | 2800
| 400*1" požární kotva pro uchycení požárních příchytek |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 8 | ks | 0 | 0 | 140 | 1120
| 8*1 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Frézování drážky v cihelném zdivu a zapravení | 228 | m | 0 | 0 | 85 | 19380
| 228x1 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Trubka PVC ohebná, 320N 25/18,3MM | 200 | m | 9 | 1800 | 55 | 11000
| 20*10 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Elektroinstalační lišta - bezhalogenová, 20x20mm - bílá, včetně instalačního materiálu | 50 | m | 104 | 5200 | 45 | 2250
| 5*10 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Kabelová příchytka pro kabel hlásičové linky | 250 | ks | 5.9 | 1475 | 7 | 1750
| 125/0,5 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | Krabice KU 68 p.o. | 24 | ks | 7 | 168 | 75 | 1800
| 24*1 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů) | 2 | ks | 40 | 80 | 35 | 70
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | Jistič 16A, chrar. - B | 2 | ks | 190 | 380 | 200 | 400
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | Protipožární ucpání prostupů do rozměru 50x50mm, požární odolnost 45 minut | 4 | ks | 300 | 1200 | 300 | 1200
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | Pomocný montážní materiál | 1 | kpl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 1*1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Stávající neřešené rozvody rozvody: odborné úpravy v trasách pro zajištění proti poškození nesouvisejících rozvodů neřešených instalací ve společných trasách | 5 | hod | 0 | 0 | 500 | 2500
| 5*1 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | Stávající hlásiče EPS s hlásičová linka: Odborné odpojení stávající hlásičové linky od ústředny EPS, demontáž stávjaících hlásičů EPS, demontáž stávající rušené kabeláže stávající hlásičové linky | 4 | hod | 0 | 0 | 500 | 2000
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 5 | hod | 0 | 0 | 350 | 1750
| 5*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
44 | Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) | 19 | ks |  | 0 | 100 | 1900
45 | Seznámení s obsluhou | 1 | kpl |  | 0 | 2000 | 2000
46 | Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) | 1 | kpl |  | 0 | 5000 | 5000
47 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 | 2000 | 2000
48 | Výchozí revize elektro, kontrola provozuschopnosti,.. Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. V platném znění | 1 | kpl |  | 0 | 5000 | 5000
49 | Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě | 1 | kpl |  | 0 | 1000 | 1000
50 | Úklid staveniště | 4 | hod | 0 | 0 | 250 | 1000
51 | Náklady na přesun materiálu, doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 2500 | 2500
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 375510
| Montáž celkem | [5 empty] | 117920
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 493430

## ER
Soupis prací, dodávek a služeb
GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN REKONSTRUKCE ŠATNY
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Evakuační rozhlas
Zařízení
1 | Ústředna evakuačního rozhlasu BOSCH Plaena VAS - stávající: Paráce spojené s úprava evakuačního rozhlasu, odpojením části stávající reproduktorové linky, zopětné připojení, rekonfigurace a oživení po dokončení prací | 4 | hod | 0 | 0 | 600 | 2400
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Bílý vnitřní skříňový reproduktor s výkonem 6 W, frekvenčním rozsahem 197 Hz - 22 kHz a citlivostí 80 dB. Reproduktor má dřevěnou skříň, kovovou mřížku a šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Montáž na omítku s krytím IP 54. Reproduktor splňuje normu EN 54-24. | 6 | ks | 1995 | 11970 | 400 | 2400
| 6*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Pomocný instalační materiál | 1 | kpl | 500 | 500 | 500 | 500
| 1*1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce | 4 | hod | 0 | 0 | 500 | 2000
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Reproduktorová linka - stávající: Odborné odpojení linky od ústředny rozhlasu před zahájení úprva, vyhledání 2 vhodných bodů přerušení stávající reproduktorové linky v m.č. 128 a u stupačky do 2.NP v chodbě m.č. 103, rozpojení linky, zpětné propojení s nově instalovanou kabeláží upravené linky v řešených prostorech, proměření, oživení, odzkoušení | 5 | hod | 0 | 0 | 600 | 3000
| 5*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Kabel P60-R 4x1,5, B2cas1d1 | 80 | m | 56 | 4480 | 20 | 1600
| 6*10 + 4*5" nový kabel pro upravenou trasu reproduktorové linky v řešených prostorech |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 8 | ks | 0 | 0 | 180 | 1440
| 8*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) | 400 | ks | 7 | 2800 | 7 | 2800
| 120/0,3" příchytka pro upevnění požárního kabelu |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Požární kotva pro uchycení příchytky | 400 | ks | 7 | 2800 | 7 | 2800
| 400*1" požární kotva pro uchycení požárních příchytek |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Frézování drážky v cihelném zdivu a zapravení | 60 | m | 0 | 0 | 85 | 5100
| 6*10 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Trubka PVC ohebná, 320N 25/18,3MM | 60 | m | 9 | 540 | 55 | 3300
| 6*10 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Elektroinstalační lišta - bezhalogenová, 20x20mm - bílá, včetně instalačního materiálu | 20 | m | 104 | 2080 | 45 | 900
| 4*5 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Krabice KU 68 p.o. | 10 | ks | 7 | 70 | 75 | 750
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Protipožární ucpání prostupů do rozměru 50x50mm, požární odolnost 45 minut | 4 | ks | 350 | 1400 | 350 | 1400
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Pomocný instalační materiál | 1 | kpl | 500 | 500 | 500 | 500
| 1*1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod | 0 | 0 | 500 | 2000
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Stávající neřešené rozvody rozvody: odborné úpravy v trasách pro zajištění proti poškození nesouvisejících rozvodů neřešených instalací ve společných trasách | 4 | hod | 0 | 0 | 500 | 2000
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Seznámení s obsluhou | 1 | kpl |  | 0 | 1000 | 1000
19 | Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) | 1 | kpl |  | 0 | 1000 | 1000
20 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 | 1000 | 1000
21 | Úklid staveniště | 2 | hod | 0 | 0 | 250 | 500
22 | Náklady na přesun materiálu, doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 1000 | 1000
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 27140
| Montáž celkem | [5 empty] | 39390
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 66530